ООО «Энергосберегающая компания «ТЭМ»

ТЭСМАРТ-ВД

МОДУЛЬНЫЙ УЗЕЛ

Высокоточного дозирования

Паспорт

ТСМА.5039.00.00.000 ПС

www.tem-pribor.com

111020, Москва, ул. Сторожевая, д. 4, строение 3

Тел: (495) 234-30-85 (86,87), (495) 730-57-12

249100, Калужская область, г.Таруса, Серпуховское шоссе, д.24

Тел: (484) 352-62-47

2010-03-31

2026-07-29

Группа компаний "ТЭМ" является одним из крупнейших поставщиков оборудования для учета и сбережения тепловой энергии. Активно работает на рынке всех стран Таможенного союза.

Основными направлениями деятельности компании являются:

- разработка, производство и поставка приборов учета тепла и расхода жидкости;

- разработка, производство и поставка регуляторов температуры;

- разработка, производство и поставка термометров;

- разработка, производство и поставка защищенного сетевого оборудования;

- разработка, производство и поставка поверочных установок;

- оказание услуг по контрактным разработкам оборудования для различных областей промышленности

Группа компаний "ТЭМ" включает в себя:

- ООО "Энергосберегающая компания "ТЭМ" г.Москва

- ООО НПФ "ТЭМ-прибор" г.Москва

- ООО "ТЭСМАРТ-промэнерго" г.Минск

Контактные данные:

Адрес: 111020, Москва, ул. Сторожевая, д. 4, строение 3

Тел: (495) 234-30-85. 234-30-86, 234-30-87, 730-57-12

e-mail: ekotem@tem-pribor.com  сайт: www.tem-pribor.com

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с устройством, конструкцией, правилами монтажа и эксплуатации узла высокоточного дозирования (далее узел ТЭСМАРТ-ВД).

Перед началом эксплуатации узла ТЭСМАРТ-ВД необходимо внимательно ознакомиться с паспортом и изучить эксплуатационную документацию на входящие в состав узла ТЭСМАРТ-ВД блоки.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и схему узла ТЭСМАРТ-ВД изменения непринципиального характера без отражения их в руководстве по эксплуатации.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Узел ТЭСМАРТ-ВД комплектуется модулем управления ТЭСМАРТ РДИ-05.

Модульный узел ТЭСМАРТ РДИ-05 состоит из программируемого контроллера ТСМ-смарт ПАК-200, автоматизированной системой управления ТЭСМАТР-АСУ-2, измерительной системой ТСМ-ИВП, и встроенного блока кнопок ТЭСМАРТ-1Wire. ТЭСМАРТ РДИ-05 предназначен для построения систем различной степени сложности. Модульная конструкция, широкие коммуникационные возможности, множество функций, поддерживаемых на уровне операционной системы, удобство эксплуатации и обслуживания обеспечивают возможность получения оптимальных решений для построения систем автоматизации в различных областях промышленного производства.

Более подробную информацию о программировании и возможностях контролера ТСМ-смарт ПАК-200 можно получить по адресу: http://www.tem-pribor.com/product/tsm_smart/ или скачать из web-интерфейса системы.

Области применения ТСМ-смарт ПАК-200 охватывают, но не ограничиваются:

- автоматизацию систем смешивания и дозирования;

- автоматизацию управления приготовлением различных смесей в том числе и в пищевой промышленности;

- автоматизацию машин специального назначения;

- автоматизацию текстильных и упаковочных машин;

- автоматизацию машиностроительного оборудования;

- автоматизацию оборудования для производства технических средств управления и электротехнической аппаратуры;

- построение систем автоматического регулирования и позиционирования;

- автоматизированные измерительные установки и другие.

Функции ТСМ-смарт ПАК-200

Контроллеры ТСМ-смарт ПАК-200 поддерживают широкий набор функций, позволяющих упростить процесс разработки программ, их отладки и эксплуатации системы. Вот некоторые из них:

- Высокое быстродействие и поддержка математики с плавающей запятой, позволяющие выполнять эффективную обработку данных и обеспечивающие существенное расширение спектра допустимых областей применения контроллеров.

- WEB интерфейс для настройки параметров, написания программ, наладки и управления, в том числе удаленного.

- Возможность написания программ в сторонних приложениях (Notepad++ и др.).

- Интуитивно понятные команды, позволяющие, без дополнительного обучения, писать программы даже при отсутствии опыта.

- Поддержка команд как на русском, так и английском языках.

- Возможность расширения количества модулей контроля и управления.

- Режим автоматического определения модулей контроля и управления.

- Возможность использования в качестве модулей контроля сертифицированных средств измерения.

- Возможность использования в качестве переменных как текущих значений измеряемых параметров, так и их интеграторов (при использовании в качестве подключаемых модулей устройств, имеющих собственный архив интеграторов (ТСМ-Б, ТЭСМА-Б).

- Планировщик заданий, позволяющий запускать программы в определенное время, с определенной периодичностью и при перезагрузке (потере и восстановлении питания).

- Возможность использования управляющих устройств, оснащенных собственными модулями реального времени, что значительно увеличивает точность выполнения команд.

- Дискретность выполнения команд до 0,01с.

- Возможность использования переменных, условных и безусловных циклов, скриптов, логических и математических операций, в том числе с переменными, сохранения состояний и значений входов контрольных устройств и др.

- Возможность вывода необходимых данных на дополнительный двухстрочный экран

- Возможность звуковой сигнализации (сообщения выводятся на русском языке)

- Возможность отправки сообщений и файлов на почту (как при возникновении события, так и периодически для контроля).

В качестве исполнительных и (или) контрольных устройств могут использоваться промышленные контроллеры (PT-05), измерительные системы на базе многоканальных промышленных средств измерения (ТСМ, ТЭСМА-P, ТЭСМА-106, ТЭМ-104(ТСМ-смарт), платы USB-реле, цифровые датчики (RS232/485) и др.

Допустимое количество подключаемых к одному контроллеру ТСМ-смарт ПАК-200 устройств в зависимости от их типа (возможно любое комбинирование и подключение всех устройств одновременно):

| Наименование устройства | Количество | Общее количество входов | Общее количество выходов |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЭСМАРТ РТ-05 | до 6 шт. | до 90 | до 36 |
| ТСМ-Б | до 18 шт. | до 126 | до 18 |
| ТЭСМА-Б | до 18 шт. | до 360 | до 72 |
| Плата USB реле | до 10 шт. | - | до 80 |
| Датчик с выходом USB | до 20 шт. | до 80 | - |
| Итого на один контроллер: |  | до 450 | до 188 |

Количество каналов контролирующих и управляющих устройств в зависимости от их типа (максимально возможное на одно устройство, есть взаимоисключающие каналы):

| Тип прибора/ Тип подключения | ТЭСМАРТ РТ-05 | ТСМ-Б | ТЭСМА-Б | Плата USB реле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Каналы контроля |  |  |  |  |
| Импульсные (частотные) входы | 2 | 1 | 6 | - |
| Индукционные входы | - | 1 | 2 | - |
| Токовый вход 4…20mA | - | 2 | 6 | - |
| Входы датчиков сопротивления | 8 | 3 | 6 | - |
| Контактные датчики | 5 | - | 2 | - |
| Входы цифровых датчиков (аналоги DS-1820) | 8 | - | - | - |
| Каналы управления |  |  |  |  |
| Реле контактное | 4 | - | - | 8 |
| Регулирующие устройства | 2 | - | - | - |
| Токовый выход | - | - | 2 | - |
| Частотно-импульсный выход | - | 1 | 4 | - |

Типы подключаемых датчиков:

| Датчики сопротивления | Контактные датчики | Датчики с частотным (импульсным) выходом | Датчики с токовым выходом | Датчики с выходом 1-wire | Датчики с выходом USB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Принцип действия основан на изменении электрического сопротивления датчика в зависимости от изменения величины измеряемого параметра (температуры, влажности, освещенности и т.п.). | Простейший вид резисторных датчиков, работа которых основана на том, что они имеют только 2 состояния – высокого сопротивления (обрыв) и низкого сопротивления (короткое замыкание). | Датчики, в которых измеряемая величина преобразуется в частоту импульсных сигналов, пропорциональную текущему значению измеряемого параметра. | Датчики, в которых измеряемая величина преобразуется в ток 4…20mA, пропорциональный текущему значению измеряемого параметра. | Датчики, в которых измеряемая величина преобразуется в цифровой вид по стандарту 1-wire. | Датчики, в которых измеряемая величина преобразуется в цифровой сигнал, передаваемый по шине USB. |
| Примеры: -платиновые термометры ТЭСМА, -датчик влажности почвы moisture sensor v1.2; -датчик влажности HIH-4000-003; -датчик освещенности Troyka-Light Sensor; -линейные потенциометры LZW | Примеры: -датчики открытия/закрытия; -датчики затопления (протечки); -датчики, срабатывающие при превышении порогового значения параметра (превышение ПДК веществ, задымленности, достижения заданной температуры, давления и т.п.) | Примеры: -датчики расхода ("расходомеры-вертушки" с импульсным выходом, расходомеры РСМ-05, теплосчетчики ТСМ, ТЭСМА-104, ТЭСМА-106); -датчик серводвигателя TS5214N530 2500; -датчики давления, напряжения, датчики тока, влажности, пьезодатчики. | Примеры: -датчики давления воды (ИД, ПДР); - датчик скорости ветра (Beijing XNQ sensor); -датчик солнечного излучения (Solar irradiance irradiance sensor); -датчик давления воздуха XDB305; -датчик освещенности CWT-SL-6W-A; -линейный потенциометр датчика положения KPZ; -датчик угловых перемещений PMI360D-F130-IE8-V15 ¦ 199092 | Примеры: -датчик температуры DS1820 | Примеры: -датчик освещенности, давления, температуры и влажности GY-39; |

Контроллер имеет два режима работы:

- режим контроллера (работа по индивидуальным процессам)

- режим "Сценарии" (работа по единому скрипту (заводскому или самостоятельно написанному пользователем) с изменяемыми конфигурационными параметрами)

Общие технические характеристики узла ТЭСМАРТ-МУПР приведены в таблице 1

Таблица 1

| № | Характеристика | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимальная температура рабочей жидкости | ºС | 150 |
| 2 | Рабочее давление | МПа | 1,6 |
| 3 | Гидравлические потери | кПа | ≤10 |
| 4 | Напряжение питающей сети | В | 230±10% |
| 5 | Частота питающей сети | Гц | 50±10% |

# 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки ТЭСМАРТ-ВД соответствует приведенному в таблице 2

Таблица 2

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| ТСМ-ИВП | 1 |
| ППР | 1 |
| ТСМ-Смарт ПАК200 | 1 |
| ТЭСМАРТ-АСУ2 | 1 |

# 3 МОНТАЖ

Конструктивно Узел ТЭСМАРТ-ВД представляет собой функционально законченное изделие.

Электромонтаж и подключение должны производиться квалифицированными специалистами и утвержденным проектом установки узла Узел ТЭСМАРТ-ВД. Узел и первичный преобразователь должны быть заземлены в местах, обозначенных наклейкой. Вычислительный блок ТЭСМАРТ-РДИ-05 подключается к заземлённой розетке.

В комплекте с узлом идут шайбы для ограничения максимального расхода и стабилизации потока. Диаметры шайб: 1мм, 1,5 мм, 4 мм, 6 мм, 8 мм.  Пользователь подбирает шайбу под конкретную задачу самостоятельно.

ВАЖНО!!! Монтаж узла должен быть осуществлен таким образом, чтобы проходящая дозируемая жидкость после узла попадала сразу в мерную емкость или емкость для смешения. Либо организовывать узел слива таким образом, при котором после закрытия клапанов сразу полностью прекращается поток сливаемой жидкости.

ВАЖНО!!! При высокоточном дозировании использование гибких шлангов категорически запрещено.

Места для установки шайб обозначены на рис.1.

Рис. 1.

Вариант расчета диаметра дроссельной шайбы

1.Время налива является определяющим параметром (подбирается в зависимости от диаметра условного прохода расходомера и производительности насоса) и должно составлять не менее 18 секунд. Необходимо подобрать ограничительную шайбу для ограничения максимального расхода (в крайнем случае, ограничить расход можно с помощью регулировки краном).

Ниже приведена таблица времени налива дозы в зависимости от подобранной дроссельной шайбы, ограничивающей максимальный расход:

| Доза | Ду4 |  | Ду8 |  |  |  | Ду15 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дроссельная шайба на расход до: |  | дроссельная шайба на расход до: |  |  |  | дроссельная шайба на расход до: |  |  |  |
|  | 0,1м3/ч | 0,15м3/ч | 0,3м3/ч | 0,25м3/ч | 0,5м3/ч | 1,0м3/ч |  | 0,5м3/ч | 1,0м3/ч | 1,5м3/ч |
| 1л | 36 сек | 24 сек | 12 сек* | 14,4 сек* | 7, 2 сек* | 3,6 сек* |  | 7,2 сек* | 3,6 сек* | 2,4 сек* |
| 5л | 180 сек | 120 сек | 60 сек | 72 сек | 36 сек | 18 сек |  | 36 сек | 18 сек | 12 сек* |
| 10л | 360 сек | 240 сек | 120 сек | 144 сек | 72 сек | 36 сек |  | 72 сек | 36 сек | 24 сек |
| 20л | 720 сек | 480 сек | 240 сек | 288 сек | 144 сек | 72 сек |  | 144 сек | 72 сек | 48 сек |
| 30л | 1080 сек | 720 сек | 360 сек | 432 сек | 216 сек | 108 сек |  | 216 сек | 108 сек | 72 сек |

*- параметр выходит за допустимые значения

Рекомендация по выбору Ду расходомеров ТЭСМАРТ-ДОЗАТОР – предлагается выбор из ряда диаметров условного прохода 4, 8 или 15мм. с обязательной установкой на объекте дроссельных шайб (параметры указаны в таблице).

Диаметр дроссельной шайбы рассчитывается по формуле:

D = 10 *(G²/dP)0.25, мм, где

- G – объёмный расход воды, м³/ч;

- dP – падение давления на дроссельной шайбе, м.вод.ст.

Например, в зависимости от максимально допустимого расхода, при потере давления на шайбе 2 атм. (20,665м.) диаметр дроссельной шайбы составит:

|  | Расход, м3/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,15 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 |
| Диаметр дроссельной шайбы | 1,48мм | 1,82мм | 2,35мм | 2,57мм | 3,32мм | 4,69мм | 5,74мм |

Для более высокой точности дозирования необходимо увеличивать время и снижать расход дозируемой жидкости (уменьшать диаметр дроссельной шайбы.

4 РЕЖИМ КОНФИГУРИРОВАНИЯ И НАЛАДКИ

Узел дозирования поставляется сконфигурированным на предприятии-изготовителе. Для начала работы с узлом потребителю необходимо выполнить действия, описанные ниже.

ТЭСМАТР-РДИ-05 имеет свою точку доступа к сети Wi-Fi. Для подключения к ней на ПК требуется выполнить следующие действия:

1. Подать питание на теплосчетчик и ТСМ-смарт, если он внешний.

2. Включить Wi-Fi на ПК.

3. На ПК список доступных сетей можно увидеть, кликнув левой клавишей мыши по значку «Сети» в нижнем правом углу экрана.

В списке доступных Wi-Fi сетей находим соответствующую сеть. Если она не видна, значит устройство находится вне зоны приема и требуется сократить расстояние до прибора.

Выбираем сеть и нажимаем «Подключение».

Компьютер выдаст запрос на ввод Ключа безопасности. Стандартный ключ безопасности: 12341234 (впоследствии он может быть изменен пользователем). Вводим его в соответствующее поле.

Для начала работы с веб-интерфейсом необходимо на ПК или МУ ввести в адресной строке браузера IP адрес и, через двоеточие, IP порт. Пример записи: http://192.168.10.1:8090/, где 192.168.10.1 – IP адрес, 8090 – IP порт.

Получение доступа к функциям программы веб-интерфейса требует авторизации. После клика по кнопке «Авторизация» открывается диалоговое окно. В соответствующих полях латинскими буквами вводим Логин (имя пользователя) и Пароль, которые по своему усмотрению назначает пользователь. Рекомендуем для безопасности системы выбрать пароль длиной не менее 6 символов. По умолчанию на заводе-изготовителе логин и пароль устанавливаются admin / admin.

При корректном вводе имени и пароля открывается главное окно с сообщением о завершении авторизации и доступности действий администратора.

Далее нужно перейти на вкладку «Режим дозирования», выбрать дозатор, который пользователь будет конфигурировать. На заводе изготовителе сконфигурирован только дозатор №1. Остальные заказчик может, при необходимости, конфигурировать самостоятельно. По умолчанию настроен слив на малой скорости 5 литров в одноступенчатом режиме. При дозе свыше 5 литров прибор работает на двухступенчатом дозировании, это определяется параметром

«@Доля_1@ = (1-5/{V_Dozator})».

Далее необходимо произвести 3-5 (рекомендуемое) контрольных слива требуемой дозы. В зависимости от того, производится слив на весы или по показанию прибора, определяется погрешность сливов как разница между показаниями прибора (или показаниями весов) и установленной дозы. В случае наличия систематической погрешности, она учитывается в пункте «поправочный коэффициент системы»:

«@K_Dozator@ = 0.330».

# 5 НАСТРОЙКА РЕЖИМА ДОЗИРОВАНИЯ

Режим дозирования предназначен для настройки различных вариантов технологических процессов: разлив необходимого количества жидкостей по объему или массе, смешивание различных ингредиентов, создание процесса приготовления, требующего нагрев, перемешивание, выдержку по времени и т.д. Для этого, при помощи дополнительных программ, дозаторы можно запускать по отдельности, одновременно или последовательно. Нажатие кнопки «Режим дозирования» откроет окно управления дозированием («Дозатор ТСМ-смарт ПАК-200»). Система позволяет настроить до 8 дозаторов. Контрольным устройством могут быть как расходомеры, так и устройства, имеющие импульсный выход (весы; шестеренчатые, лопастные, шнековые расходомеры, и т.д.)

Для дозирования первоначально необходимо сконфигурировать дозатор (нажимаем на кнопку «Подробнее» над дозатором, который будем конфигурировать).

Далее нажимаем кнопку «Конфигурация». Кнопка «Конфигурация» открывает окно, где можно настроить необходимые параметры дозирования. В том же окне есть краткая справка по заполнению окна конфигурации (ниже приведен пример конфигурации):

Пример конфигурации:

#Заполните файл конфигурации (окно ниже) в соответствии с приведенным примером (можно скопировать и вставить). Строки с символом # в начале - не исполняемые. Возможен последовательный или параллельный запуск нескольких дозаторов для этого необходимо в доп.команды после дозирования или до дозирования соответственно добавить команду пуск Fon @Dozator_ini_File@ Dozator@N@ startS (где @N@ - номер дозатора от 1 до 8, а @Dozator_ini_File@ - наименование родительского процесса для конкретного дозатора ). Пробелы до и после = обязательны:

#Введите наименование файла родительского процесса

@Dozator_ini_File@ = Script_Zavodskaja_Programma

#Введите наименование измерительного прибора (из конфигурации родительского процесса)

@Имя_измер_прибора@ = Pribor1

#Настройка команды чтения #Команда чтения измерительного прибора. Указывается в квадратных скобках ([ ]). Значение имени порта p/dev/ (по умолчанию ttyS1), сетевого адреса n (по умолчанию 0) и скорости обмена b (по умолчанию 9600) - берут из конфигурации (ini файла) родительского процесса для указанного измерительного прибора. readtsm - команда чтения приборов на базе плат ТСМ; readart - РТ-05; read10x - универсальных

@Команда_чтения@ = [readtsm -k256 -ib300 -v -ip350 -in5 -p/dev/ttyS1 -hl3 -if -b9600 -n0 -0 -g -hn -mr20 -t -qancs -ahdmes -xd1 -xh24 -y+ -o/tesmart/opros/all/Dozator1.txt]

# Настройка команды режима расходомера. Заполняется только в одном окне для одного измерительного прибора. Если в остальных дозаторах используется тот же прибор, окна в них оставить пустым

#Можно изменять в соответствии с инструкцией по программированию для процессов Fon (команды разделяются символом "\")

#Например: "\echo of\{Команда_чтения} = @Команда_чтения@\{I} = 0\:Цикл_опроса\{I} = {I}+1\пауза 10\CLEAR {Gv}\RD @Имя_измер_прибора@ Gv1 Gv\TOFILE - ./lcd/lcd Gv1={Gv}\пауза 10\CLEAR {Gv}\RD @Имя_измер_прибора@ Gv2 Gv\TOFILE - ./lcd/lcd Gv2={Gv}\пересли {I} = 300 Чтение_архива\переход Цикл_опроса\:Чтение_архива\TIME R @Имя_измер_прибора@\{I} = 0\пересли {Команда_чтения} ? 0 No_read\пуск Read @Команда_чтения@\пауза 150\:No_read\переход Цикл_опроса". Заводское значение: пусто

@Команды_режима_расходомера@ =

# Настройка режима дозирования

#Введите наименование канала интегратора, по которому ведется дозирование. Например, V2

#Укажите (при необходимости) доли (до 2) от дозы при которой срабатывают дополнительные реле. Значение 0 до 1 разделитель точка или формула в круглых скобках (срабатывает при результате формулы меньше 1). Например, в зависимости от размера дозы (1-25/{V_Dozator}). Заводское значение - оставить пустым

@Имя_канала_интегратора@ = V1

@Доля_1@ = (1-5/{V_Dozator})

@Доля_2@ =

#Введите наименование платы реле (из конфигурации родительского процесса) для каждой доли. Если долей нет заполняйте только значение без индекса д*

@Имя_платы_реле@ = Relay1

@Имя_платы_реле_д1@ = Relay1

@Имя_платы_реле_д2@ =

#Введите номер управляющего реле на плате для каждой доли. Если долей нет заполняйте только значение без индекса д*

@Номер_реле_на_плате@ = 1

@Номер_реле_на_плате_д1@ = 2

@Номер_реле_на_плате_д2@ =

#Тип клапана - нормально открытый. Если долей нет заполняйте только значение без индекса д*. Пример: @Клапан_норм_откр@ = да. Если нормально закрытый оставить пустым:

@Клапан_норм_откр@ =

@Клапан_норм_откр_д1@ =

@Клапан_норм_откр_д2@ =

#Коэффициент пересчета интеграторов (например, если интегратор объема в м.куб., а доза в литрах, то значение коэффициента 1000). Значение 1 (без пересчета)

@K_Integr@ = 1000

#Инертность интегратора. Время работы интегратора после выключения реле в секундах. Заводское значение 2

@Инертность_интегратора@ = 15

#Поправочный коэффициент системы (коэффициент инертности системы) подбирается для каждой системы индивидуально. Записывается без пробела если минус, то со знаком и в скобках (например, 200 или (-0.1)). Может задаваться формулой, например, в зависимости от мгновенного расхода для текущего канала измерения (определяется автоматически) 4*{TG}/3.6 , где 4 - количество секунд инертности системы и интеграторов, а 3.6 - переводной коэффициент м.куб/час в л/сек. Заводское значение: 0

@K_Dozator@ = 0.330

#Отключить подробный вывод на экран технической информации

@Запрет_вывода_тех_данных@ = echo off

Печать промежуточных значений величины интегратора (Если нет, то оставить пустым, если да, написать слово "печать" без кавычек). Интервал в секундах (по умолчанию 0)

@Печать_промежут_данных@ = печать

@Интервал_печати@ = 0

#Дополнительные команды до процесса дозирования. Например синхронизация времени из системы в прибор: \TIME W @Имя_измер_прибора@\ или из прибора в систему (заводское значение): \TIME R @Имя_измер_прибора@\

@Доп_команды_до_дозирования@ =

#Дополнительные команды в процессе дозирования Например дополнительное чтение и вывод текущего расхода на ЖКИ: \RD @Имя_измер_прибора@ Gv2 Gv\TOFILE - ./lcd/lcd Vdoz={Gv}\

@Доп_команды_в_процессе_дозирования@ =

#Дополнительные команды после дозирования (например \TIME R @Имя_измер_прибора@\)

@Доп_команды_после_дозирования@ =

#Дополнительные команды Стоп дозирования

@Доп_команды_Стоп_дозирования@ =

#Дополнительные команды Пауза дозирования

@Доп_команды_Пауза_дозирования@ =

#Продолжить незавершенное дозирование после восстановления питания (Да или Нет)

@Restart_after_Reboot@ = Да

Заполнение файла конфигурации производится в соответствии с приведенным примером, указанным выше (можно скопировать и вставить из файла подсказки). Строки с символом # в начале - не исполняемые (эти строки - подсказка для удобства). Возможен последовательный или параллельный запуск нескольких дозаторов, для этого необходимо в дополнительных командах после дозирования или до дозирования соответственно, добавить команду «пуск Fon @Dozator_ini_File@ Dozator@N@ startS (где @N@ - номер дозатора от 1 до 8, а @Dozator_ini_File@ - наименование родительского процесса для конкретного дозатора).

ВАЖНО! Пробелы до и после знака = обязательны.

Наименование файла родительского процесса (в нашем примере это @Dozator_ini_File@ = Script_Zavodskaja_Programma) – настроенный и запущенный процесс. Наименование (имя) измерительного прибора, который будет контролировать дозирование, берется из конфигурации родительского процесса («Режим наладки» - «База процессов» - «Skript_Zavodskaja_Programa» - «Параметры»). Если процесс создавался самостоятельно, то выбирайте Ваш процесс - «Параметры»

В строке «Настройка режима дозирования» указывается канал, по которому ведется контроль дозируемых объемов, масс, управляющее устройство и каналы управления дозированием. Также дозирование можно разделить на доли (например, большой объем дозировать большим сечением трубопровода с большей скоростью (доля 1), но для достижения точного объема дозировать через трубопровод меньшего сечения с меньшей скоростью (так называемый байпас) (доля 2)). Значение долей, при которых срабатывают дополнительные реле, указывается от 0 до 1, разделитель точка (например, доля_1 «0.7», доля_2 «0.3»). Либо в доле указывается формула пересчета долей вида 1-25/{V_Dozator} (срабатывает при результате формулы меньше 1), где V_Dozator – значение, которое указывается в окне 1 или 2 и в формулу подставляется автоматически.

Затем в окне «Дозатор ТСМ-смарт ПАК-200» для обновления информации по внесенным в конфигурацию изменениям необходимо нажать кнопку «Обновить». Также с помощью кнопки «Обновить» можно актуализировать информацию в окне «Состояние дозатора». Кнопка «Пуск» запускает процесс дозирования в соответствии с указанными значениями. Если значения ранее уже были установлены и изменять их не требуется, то заполнять окошки значений не нужно, достаточно просто нажать кнопку «Пуск». Кнопка «Пауза» позволяет приостановить процесс дозирования. Кнопка «Стоп» остановит процесс дозирования.

# 6 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Узел ТЭСМАРТ-ВД следует хранить в сухом и вентилируемом помещении при температуре от 5 до 40°С, относительной влажности до 95% при температуре 25°С.

Транспортирование изделия производится любым видом транспорта (авиационным – в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов) с защитой от атмосферных осадков при температуре от -25 ºС до +50 ºС.

После транспортирования при отрицательных температурах вскрытие упаковки можно производить только после выдержки их в течении 24 часов в отапливаемом помещении.

При транспортировке Узел ТЭСМАРТ-ВД должен закрепляться во избежание падений и соударений.

# 7 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание несчастных случаев необходимо при монтаже и эксплуатации соблюдать общие требования безопасности по ГОСТ 12.2.063-81.

# 9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Узел ТЭСМАРТ-ВД, заводской №__________________соответствует КД ТСМА № 5039.00.00.000 и признан годным к эксплуатации.

ТСМ №___________________

ПЕРВИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ G №___________ от _____0,006 м 3 /ч до _6,0_ м 3 /ч

ТСМ-смарт №_________________________________

ТЭСМАРТ-АСУ2 №___________

Дата выпуска «___» _______________202__г.

М. П.  ______________________________________________________.

(личные подписи или оттиски личных клейм лиц, ответственных за приемку)

# 8 УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ №96_Ф3 "Об охране атмосферного воздуха", №89_Ф3 "Об отходах производства и потребления", №52_Ф3 "Об санитарно-_эпидемиологическом благополучии населения", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов.

# 10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие Узла ТЭСМАРТ-ВД требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа.

Гарантийный срок со дня продажи:	1 год.

Изготовитель не несет ответственности по гарантийным обязательствам в случаях:

- неисправностей, возникших вследствие неправильного монтажа, эксплуатации, а также ремонта или изменения конструкции лицами, не имеющими разрешения изготовителя на проведение таких работ;

- механических повреждений;

- нарушения пломб;

- утери паспорта.

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по адресу предприятия-изготовителя:

ООО "Энергосберегающая компания "ТЭМ"

Российская Федерация

111020, г. Москва, ул. Сторожевая, д.4, стр.3

тел.: (095) 234-30-85, 234-30-86,

234-30-87, 730-57-12

249100, Калужская область, г. Таруса, Серпуховское шоссе, д.24

Тел: (484)352-62-47

e-mail: ekotem@tem-pribor.com

web: http://www.tem-pribor.com

# 11 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №_____

Наименование товара – модульный узел высокоточного дозирования ТЭСМАРТ-ВД

Марка, артикул, типоразмер ТЭСМАРТ-ВД, зав №:_______________

Диаметр фланцев Ду ______ мм

Количество ____________________________________________

Наименование и адрес торгующей организации __________________

__________________________________________________________

Дата продажи ___________ Подпись продавца   __________________

Гарантийный срок ___________________________________________

Отметка о возврате или обмене товара: _______________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Дата: «__» ________ 202_ г.  Подпись    _______________________

# 12 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае отказа в работе ТЭСМАРТ-ВД в период гарантийного срока необходимо составить акт рекламации. Акт с необходимыми приложениями следует направить руководителю предприятия-изготовителя.

Все предъявляемые рекламации должны быть зарегистрированы в таблице.

| Дата предъявления рекламации | Краткое содержание рекламации | Меры, принятые по рекламации |
| --- | --- | --- |

www.tem-pribor.com

Тел: (495) 234-30-85 (86,87), (495) 730-57-12

111020, Москва, ул. Сторожевая, д. 4, строение 3